附件1

UPS电池（铅酸蓄电池）供应商申报评价表

申报产品生产制造地址：

（注：1.供应商可申报多个工厂，每个工厂需独立参与评价，并按照《UPS电池（铅酸蓄电池）供应商申报评价表》提供完整的评价资料。若一个品牌申报多个工厂，该品牌则以各工厂所得分数的平均分计算；

申报产品必须满足该产品国家标准、行业标准等有关规定；

申报产品为供应商自主生产的，由生产厂商申报并只允许申报一个品牌；

申报产品为OEM、ODM等生产的，由品牌持有者申报并只允许申报一个品牌；

申报产品在中国境外生产的，由该品牌制造商在中国境内的子公司或该品牌制造商授权的境内最高级别代理商申报并只允许申报一个品牌。）

序号	项 目	评分点	分值	得分	企业报名

提供资料	备注
一	企业基本情况	12
1	企业成立时间	□成立时间≥10年	1.5
企业营业执照等	截止日期：以报名公告发布月份的上月底计算。

单选，需核计
□5年≤成立时间＜10年	1
□成立时间＜5年	0.5
2	企业注册资金	□注册资金≥10000万元	1.5
企业营业执照等	单选，需核计
(3000万元≤注册资金＜10000万元	1
□注册资金＜3000万元	0.5
3	申报品牌产品生产时间	□生产时间≥10年	1.5
申报品牌产品最早生产时间证明材料等	以征集公告发布月份的月底计算。

单选
(5年≤生产时间＜10年	1
□生产时间＜5年	0.5
4	申报产品年销售额	□近3年入库产品销售额≥5亿元	1.5
申报企业出货清单及其他证明。	近3年是指2019年1月1日-2021年12月31日。

单选
(3亿元≤近3年入库产品销售额＜5亿元	1
□近3年入库产品销售额＜3亿元	0.5
5	申报的生产地的厂房建筑面积	□建筑面积≥10000m2	1.5
房产证明或租赁合同等。

若申报产品为OEM、ODM等联合生产形式，需提供0EM、ODM等生产商的房产证明或租赁合同等。	建筑面积以申报的生产地址为准。

单选，需核计
(5000m2≤建筑面积＜10000m2	1
(建筑面积＜5000m2	0.5
6	申报工厂的绿色工厂称号	(申报工厂在国家工信部“绿色工厂”名单的	1.5
相关证明文件且在有效期内。	单选，需核计
(申报企业符合中华人民共和国工业和信息化部2022年发布的符合《铅蓄电池行业规范条件（2015年本）》企业名单的	1
7	申报产品属性	(申报产品为申报供应商自主生产	3
申报供应商持有产品生产地物业相关证明材料。	申报供应商与OEM、ODM等生产合作工厂合作期限必须满一年。

单选，需核计
(申报产品为申报供应商OEM、ODM生产	1.5
二	产品质量综合指标	15
参照《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》（YD/T 799-2010）
1

申报产品的密封反应效率

(密封反应效率≥97%	2
100Ah（C10）系列产品清单及参数表	每个系列只能申报一个型号的产品，申报产品需提供获得CNAS或CMA认可的准副省级以上地区第三方机构出具的含对应指标项的检测报告，无检测报告或报告内指标项检测结果无具体数值的不得分，每个系列最高得2分，此项最高得6分。
(96%≤密封反应效率＜97%	1
(95%≤密封反应效率＜96%	0.5
(密封反应效率≥97%	2
200Ah（C10）系列产品清单及参数表
(96%≤密封反应效率＜97%	1
(95%≤密封反应效率＜96%	0.5
(密封反应效率≥97%	2
＞200Ah（C10）系列产品清单及参数表
(96%≤密封反应效率＜97%	1
(95%≤密封反应效率＜96%	0.5
2	申报产品的蓄电池间连接电压降	(蓄电池间连续电压降≤8.0mV	1.5
100Ah（C10）系列产品清单及参数表	每个系列只能申报一个型号的产品，申报产品需提供获得CNAS或CMA认可的准副省级以上地区第三方机构出具的含对应指标项的检测报告，无检测报告或报告内指标项检测结果无具体数值的不得分，每个系列最高得1.5分，此项最高得4.5分。
(8.0mV＜蓄电池间连续电压降≤9.0mV	1
(9.0mV＜蓄电池间连续电压降≤10mV	0.5
(蓄电池间连续电压降≤8.0mV	1.5
200Ah（C10）系列产品清单及参数表
(8.0mV＜蓄电池间连续电压降≤9.0mV	1
(9.0mV＜蓄电池间连续电压降≤10mV	0.5
(蓄电池间连续电压降≤8.0mV	1.5

＞200Ah（C10）系列产品清单及参数表
(8.0mV＜蓄电池间连续电压降≤9.0mV	1
(9.0mV＜蓄电池间连续电压降≤10mV	0.5
3

申报产品的过度放电

(容量恢复值≥94%	1.5
100Ah（C10）系列产品清单及参数表	蓄电池按《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》（YD/T 799-2010）7.21规定的方法试验。

每个系列只能申报一个型号的产品，申报产品需提供获得CNAS或CMA认可的准副省级以上地区第三方机构出具的含对应指标项的检测报告，无检测报告或报告内指标项检测结果无具体数值的不得分，每个系列最高得1.5分，此项最高得4.5分。
(92%≤容量恢复值＜94%	1
(90%≤容量恢复值＜92%	0.5
(容量恢复值≥94%	1.5
200Ah（C10）系列产品清单及参数表
(92%≤容量恢复值＜94%	1
(90%≤容量恢复值＜92%	0.5
(容量恢复值≥94%	1.5
＞200Ah（C10）系列产品清单及参数表
(92%≤容量恢复值＜94%	1
(90%≤容量恢复值＜92%	0.5
三	生产设备设施	13
1	极板生产设备先进性	(具有冷轧铅粉设备	2
设备的发票、采购合同或运行、检修记录等。

现场照片或视频等。

若申报产品为OEM、ODM等生产，需提供0EM、ODM生产商的上述材料。	属申报供应商自有设备按实际得分，不属于申报供应商自有设备按实际得分×80%为最终得分。

单选
(具有熔铅式铅粉制造设备	1
(有简单的铅粉制造设备	0.5
2
(具有连铸连轧自动化生产线	2
(具有一锅多机铸板设备	1
(有简单的重力铸板设备	0.5
3
(具有全自动连续化涂板生产线	2
(具有半自动涂板生产线	1
(具有手工涂板生产线	0.5
4	铸焊、组装生产线设备先进性	(具有全自动COS自动铸焊生产线	2
(具有半自动铸焊生产线	1
(具有手工烧焊生产线	0.5
5
(具有全自动化包板、穿壁/过桥焊、热/胶封等工序组装生产线	2
(具有半自动包板、穿壁/过桥焊、热/胶封等工序组装生产线	1
(有分散加工的组装生产线	0.5
6	电池加酸生产设备先进性	(配备有真空加酸机	3
属申报供应商自有设备按实际得分，不属于申报供应商自有设备按实际得分×80%为最终得分。

单选
(配备手工加酸设备或灌酸机	0.5
四	原材料质量及成品检测能力	14
1	原材料铅类型	(原生铅	1
申报供应商原材料质量承诺书及允许远程监控生产过程授权书	缺少任何一份材料不得分
(再生铅	0.5
2	原材料及成品检测能力	(直读光谱仪（测试金属元素）

(原子吸收光度仪（测试液体元素）

(震动试验台

(燃烧试验机

(多功能电池性能测试系统

(短路电压测试仪

(高低温交变试验箱

(电池寿命循环试验机

(阻抗测试仪

(气密性实验机	10
1.生产工厂质控文件（企业标准等）；

2.涉及原材料和成品检测项目的检测设备发票或采购合同等；

3.检验检测作业指导书等；

4.计量校准记录等；

5.使用记录等。	此项满分为10分，相关检测设备缺一种扣1分。

此项不区分申报产品是否由申报供应商自主生产或OEM、ODM生产。
3	实验室资质	□获得国家实验室认可CNAS证书	3
生产工厂实验室的CNAS资质证书等	此项不区分申报产品是否由申报供应商自主生产或OEM、ODM生产。
单选，需核计
□获得其他资质认证证书	0.5
□无CNAS资质	0
五	研发能力与技术水平	12
1	参与编制申报产品相关的标准	国际标准数量：_____项（1项3分）	12

（此项最高得12分）
申报供应商需提供本单位主编或参编的标准等证明文件。

国际标准是指国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）和国际电信联盟（ITU）制定的标准，以及国际标准化组织确认并公布的其他国际组织制定的标准。国际标准在世界范围内统一使用。

标准是现行有效或正在修订的。	多选，需核计
国家标准数量：_____项（1项2分）
行业标准数量：_____项（1项1分）
地方标准数量：_____项（1项0.5分）
2	与申报产品相关的专利证书	发明专利数量：_____项（发明专利1项1分）
申报供应商需提供本单位或申报供应商总部的申报产品相关发明专利或实用新型专利证书等。	多选，需核计
实用专利数量：_____项（实用专利1项0.2分,满分2分）；
外观专利数量：_____项（外观专利1项0.1分,满分1分）；
六	管理体系认证及产品认证	10
1	申报供应商的管理体系认证证书	□获得质量管理体系ISO 9001认证	2
1.证书复印件等

2.相应的管理体系文件等	多选，需核计
□获得环境管理体系ISO 14001认证	2
□获得职业健康安全管理体系OHSAS18001认证或ISO45001认证	2
2	申报供应商的质量管理体系连续运行时间	□运行时间≥10年	2
历年质量管理体系ISO 9001认证证书等。	以报名公告发布月份的上月底计算。管理体系证书时间有效期必须连续，不连续的按照最近断层时间节点计算（按断层时间的当月计算）。

单选，需核计
□5年≤运行时间＜10年	1.5
□运行时间＜5年	0.5
3	申报供应商的价格管理体系	□具备价格管理文件	1
相关价格调整制度等	多选
□有与申报产品相关的统一、稳定的销售价格目录	1
产品价格目录等
七	产品应用情况	14
1	申报品牌在国家级重点项目的应用情况	□应用国家级重点工程项目情况（与申报产品相关），项目数量：____项，项目名称：

（1项得1分）	3分（此项最高得3分）
国家级重点工程以国家发改委官网数据为准；

深圳市重大项目以深圳市发改委官网数据为准；

销售合同或其他证明材料等	合同签订时间不早于2019年1月1日。项目不可重复计分。

多选
□应用深圳市重大项目情况（与申报产品相关），项目数量：____项，项目名称：

（1项得0.5分）
2	申报品牌在公共建筑项目的应用情况	□应用于地标性建筑（超过200米高的高层或单体计容面积超过10万平方米的公共建筑）项目情况（与申报产品相关）。项目数量：______个，项目名称：_______________

（1项得1分）
销售合同或其他证明材料等
3	申报品牌与知名企业合作情况	□_____个500强企业的战略采购供应商（与申报产品相关）。

企业名称： ______

（1项得1分）

(与500强企业建设的数据中心项目有关的_____份合同金额超过100万元（人民币）的供货合同（与申报产品有关）。

企业及项目名称： ______

（1份合同得0.5分）	9分（此项最高得9分）
合同签订时间不早于2019年1月1日，需提供有效的证明文件。	500强名单参考财富中文网发布的世界及中国榜单。
4	客户的质量与服务反馈情况	(近3年内，申报品牌的产品没有发生客户质量与服务的投诉的，得1分；

□近3年内，申报品牌的产品存在被客户投诉的情况，得0分。	1分（此项最高得1分）
申报供应商需提交书面承诺并盖公章。	近3年是指2019年1月1日-2021年12月31日。

相关情况将予以公示，未如实提供情况的申报供应商将被取消申报资格。
5	抽检情况反馈	(近3年内，申报供应商提供书面承诺，承诺申报品牌的产品在国抽、省抽中没有发生抽检结果不合格的情况，得1分。	1分（此项最高得1分）
申报供应商提交书面承诺并盖公章。	近3年是指2019年1月1日-2021年12月31日。

相关情况将予以公示，未如实提供情况的申报供应商将被取消申报资格。
八	供货及售后服务能力	10
1	售后服务机构地址	□位于深圳市（含深汕合作区）	1.5
售后服务机构授权书、营业执照或房屋租赁证明等	单选
□位于珠三角地区（不含深圳市）	1
□其他地区	0.5
2	售后服务体系	□具备可操作性的售后服务体系的管理文件	1
相关售后服务制度文件等
□产品追溯信息可通过信息化技术查询	1
可追溯产品信息的扫码图案或证明产品信息的相关材料	产品追溯信息包括产品批号、产地等。

信息化技术包括使用小程序、移动APP等扫码手段

单选
□产品追溯信息可通过非信息化技术查询	0.5
□无法查询产品追溯信息	0
(售后服务人员为申报企业员工的	1
相关人员清单、劳动合同或社保证明等。	单选
(售后服务外包的	0.5
(售后专业技术人员≥2人	1
单选
□售后专业技术人员1人	0.5
3	响应

时间	□响应时间≤6小时	1.5
申报供应商售后承诺书等	单选
□6小时＜响应时间≤12小时	1
□12小时＜响应时间≤24小时	0.5
□响应时间＞24小时	0.2
4	供货

来源	□厂家直销	1
申报供应商供货来源承诺书等、代理商授权书等	单选
□一级代理商直销	0.5
其他	0.2
5	产品质量保证期	□质保时间≥3年	2
申报供应商售后承诺书	单选
□3年＞质保时间≥2年	1
□2年＞质保时间≥1年	0.5
总 分	100