附件3

深圳市建筑工务署

UPS电池（铅酸蓄电池）

供应商申报资料

公司名称：____________________________（加盖公章）

公司地址：____________________________

联 系 人：____________________________

联系电话：____________________________

申请日期：_____________________________

目录

表1-1 材料设备制造商基本信息表	1

表1-2 材料设备代理商基本信息表	3

表2 供应商简介	5

表3：UPS电池（铅酸蓄电池）供应商基本情况评价表	6

证明材料3.1：企业基本信息证明	8

证明材料3.2：UPS电池（铅酸蓄电池）最早生产时间证明	9

证明材料3.3：近3年UPS电池（铅酸蓄电池）销售量证明	10

证明材料3.4：申报生产工厂的厂房建筑面积证明	11

证明材料3.5：“绿色工厂称号”证明	12

证明材料3.6：申报产品属性证明	13

表4 UPS电池（铅酸蓄电池）质量综合指标评价表	14

证明材料4.1：UPS电池（铅酸蓄电池）密封反应效率	16

证明材料4.2：UPS电池（铅酸蓄电池）的蓄电池间连续电压降	17

证明材料4.3：UPS电池（铅酸蓄电池）的过度放电	18

证明材料4.4：UPS电池（铅酸蓄电池）的容量一致性	19

表5 UPS电池（铅酸蓄电池）供应商生产设备设施评价表	20

证明材料5.1：UPS电池（铅酸蓄电池）生产工艺流程文件	22

表6 UPS电池（铅酸蓄电池）原材料及成品检验能力评价表	27

证明材料6.1：UPS电池（铅酸蓄电池）产品质控文件	28

表7 UPS电池（铅酸蓄电池）供应商研发能力与技术水平评价表	32

证明材料7.1：参与编制国家、行业或地方标准证明	33

证明材料7.2：公司取得专利的证明	34

表8 UPS电池（铅酸蓄电池）供应商管理体系及产品认证评价表	35

证明材料8.1：供应商质量管理体系认证情况证明	36

证明材料8.2：供应商质量管理体系认证运行情况	37

证明材料8.3：UPS电池（铅酸蓄电池）价格管理体系	38

表9 UPS电池（铅酸蓄电池）应用情况评价表....................................................39

证明材料9.1：项目应用证明	41

证明材料9.2：500强企业相关合同签定情况	44

证明材料9.3：申报企业书面承诺书	45

表10 UPS电池（铅酸蓄电池）供应商供货及售后能力评价表	46

证明材料10.1：售后服务机构信息	48

证明材料10.2：售后服务体系	49

证明材料10.3：售后专业人员证明	50

证明材料10.4：UPS电池（铅酸蓄电池）供货来源及周期	51

表1-1 材料设备制造商基本信息表

制造商名称
公司性质	□ 国企 □ 股份制 □私企/集体

□中外合资 □外商独资 □ 其它
制造商地址
主营产品
材料设备类别	□结构用材 □建筑装饰材料

□强电 (弱电

□暖通、空调 □给排水、消防
产品品牌名称

品牌LOGO
产品生产地址
法人代表
岗位
身份证号码
社保号码
手机号码
电子邮箱
销售负责人
岗位
身份证号码
社保号码
联系电话
电子邮箱
销售业务人员
岗位
身份证号码
社保号码
联系电话
电子邮箱
其他业务人员
岗位
身份证号码
社保号码
联系电话
电子邮箱
公司传真号码
制造商营业执照	□有 □无	“三证合一”

营业执照	□有 □无
制造商组织机构代码证	□有 □无
制造商税务登记证	□有 □无
近三年完税证明	□有 □无
注：如该产品有多个生产工厂，应在生产地址处列明为深圳地区项目供货的生产工厂。

表1-2 材料设备代理商基本信息表

代理商名称
公司性质	□ 国企 □ 股份制 □私企/集体

□中外合资 □外商独资 □ 其它
代理商地址
法人代表
岗位
身份证号码
社保号码
手机号码
电子邮箱
销售负责人
岗位
身份证号码
社保号码
联系电话
电子邮箱
销售业务人员
岗位
身份证号码
社保号码
联系电话
电子邮箱
其他业务人员
岗位
身份证号码
社保号码
联系电话
电子邮箱
公司传真号码
主营产品
材料设备类别	□结构用材 □建筑装饰材料

□强电 (弱电

□暖通、空调 □给排水、消防
产品品牌名称

代理品牌LOGO

产品生产地址
产品制造商名称
代理商营业执照	□有 □无	“三证合一”

营业执照	□有 □无
代理商组织机构代码证	□有 □无
代理商税务登记证	□有 □无
近三年完税证明	□有 □无

表2 供应商简介

一、供应商概述（发展历程、厂房面积、业务范围、主要设备等介绍）

二、供应商主营产品

产品1：

产品2：
三、UPS电池（铅酸蓄电池）相关产品

1、产品系列1：

2、产品系列2：

3、产品系列3：

2、产品系列4：
四、UPS电池（铅酸蓄电池）应用情况（按近三年工程应用量大小排序，同时填报在深圳市建筑工务署使用情况）

1、项目名称： 使用时间 用量 合同额

2、项目名称： 使用时间 用量 合同额

3、项目名称： 使用时间 用量 合同额
五、供应商认为需要补充的其他信息

（不够可加页）

表3：UPS电池（铅酸蓄电池）供应商

基本情况评价表

申报产品生产制造地址：

（注：1.供应商可申报多个工厂，每个工厂需独立参与评价，并按照《UPS电池（铅酸蓄电池）供应商申报评价表》提供完整的评价资料。若一个品牌申报多个工厂，该品牌则以各工厂所得分数的平均分计算；

2.申报产品必须满足该产品国家标准、行业标准等有关规定；

3.申报产品为供应商自主生产的，由生产厂商申报并只允许申报一个品牌；

4.申报产品为OEM、ODM等生产的，由品牌持有者申报并只允许申报一个品牌；

5.申报产品在中国境外生产的，由该品牌制造商在中国境内的子公司或该品牌制造商授权的境内最高级别代理商申报并只允许申报一个品牌。）

序号	项 目	评分点	分值	得分	企业报名

提供资料	备注
一	企业基本情况	12
1	企业成立时间	□成立时间≥10年	1.5
企业营业执照等	截止日期：以报名公告发布月份的上月底计算。

单选，需核计
□5年≤成立时间＜10年	1
□成立时间＜5年	0.5
2	企业注册资金	□注册资金≥10000万元	1.5
企业营业执照等	单选，需核计
(3000万元≤注册资金＜10000万元	1
□注册资金＜3000万元	0.5
3	申报品牌产品生产时间	□生产时间≥10年	1.5
申报品牌产品最早生产时间证明材料等	以征集公告发布月份的月底计算。

单选
(5年≤生产时间＜10年	1
□生产时间＜5年	0.5
4	申报产品年销售额	□近3年入库产品销售额≥5亿元	1.5
申报企业出货清单及其他证明。	近3年是指2019年1月1日-2021年12月31日。

单选
(3亿元≤近3年入库产品销售额＜5亿元	1
□近3年入库产品销售额＜3亿元	0.5
5	申报的生产地的厂房建筑面积	□建筑面积≥10000m2	1.5
房产证明或租赁合同等。

若申报产品为OEM、ODM等联合生产形式，需提供0EM、ODM等生产商的房产证明或租赁合同等。	建筑面积以申报的生产地址为准。

单选，需核计
(5000m2≤建筑面积＜10000m2	1
(建筑面积＜5000m2	0.5
6	申报工厂的绿色工厂称号	(申报工厂在国家工信部“绿色工厂”名单的	1.5
相关证明文件且在有效期内。	单选，需核计
(申报企业符合中华人民共和国工业和信息化部2022年发布的符合《铅蓄电池行业规范条件（2015年本）》企业名单的	1
7	申报产品属性	(申报产品为申报供应商自主生产	3
申报供应商持有产品生产地物业相关证明材料。	申报供应商与OEM、ODM等生产合作工厂合作期限必须满一年。

单选，需核计
(申报产品为申报供应商OEM、ODM生产	1.5
(92%≤容量恢复值＜94%	1
(90%≤容量恢复值＜92%	0.5
(容量恢复值≥94%	1.5
200Ah（C10）系列产品清单及参数表
(92%≤容量恢复值＜94%	1
(90%≤容量恢复值＜92%	0.5
(容量恢复值≥94%	1.5
＞200Ah（C10）系列产品清单及参数表
(92%≤容量恢复值＜94%	1
(90%≤容量恢复值＜92%	0.5

证明材料3.1：企业基本信息证明

公司营业执照、组织机构代码、税务登记证、注册商标证书、代理商授权证明资料等。

证明材料3.2：UPS电池（铅酸蓄电池）最早生产时间证明

申报供应商需提供本单位UPS电池（铅酸蓄电池）申报品牌的最早生产的检测报告或销售合同等有效证明材料。

证明材料3.3：近3年UPS电池（铅酸蓄电池）

销售量证明

提供2019年1月1日-2021年12月31日出货清单及合同额或其他有效证明材料。

证明材料3.4：申报生产工厂的厂房建筑面积证明

申报供应商需提供房产证、租赁合同等证明材料；若申报产品为OEM生产，需提供OEM生产商的房产证明或租赁合同等。

证明材料3.5：“绿色工厂称号”证明

申报供应商需提供生产工厂具有“绿色工厂”称号的有效证明。

证明材料3.6：申报产品属性证明

提供相关证明材料，对于OEM生产的产品，申报供应商与OEM生产合作工厂合作期限必须满一年。

表4 UPS电池（铅酸蓄电池）质量

综合指标评价表

序号	项目	评分点	分值	得分	企业报名

提供资料	备注
二	产品质量综合指标	15
参照《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》（YD/T 799-2010）
1

申报产品的密封反应效率

(密封反应效率≥97%	2
100Ah（C10）系列产品清单及参数表	每个系列只能申报一个型号的产品，申报产品需提供获得CNAS或CMA认可的准副省级以上地区第三方机构出具的含对应指标项的检测报告，无检测报告或报告内指标项检测结果无具体数值的不得分，每个系列最高得2分，此项最高得6分。
(96%≤密封反应效率＜97%	1
(95%≤密封反应效率＜96%	0.5
(密封反应效率≥97%	2
200Ah（C10）系列产品清单及参数表
(96%≤密封反应效率＜97%	1
(95%≤密封反应效率＜96%	0.5
(密封反应效率≥97%	2
＞200Ah（C10）系列产品清单及参数表
(96%≤密封反应效率＜97%	1
(95%≤密封反应效率＜96%	0.5
2	申报产品的蓄电池间连接电压降	(蓄电池间连续电压降≤8.0mV	1.5
100Ah（C10）系列产品清单及参数表	每个系列只能申报一个型号的产品，申报产品需提供获得CNAS或CMA认可的准副省级以上地区第三方机构出具的含对应指标项的检测报告，无检测报告或报告内指标项检测结果无具体数值的不得分，每个系列最高得1.5分，此项最高得4.5分。
(8.0mV＜蓄电池间连续电压降≤9.0mV	1
(9.0mV＜蓄电池间连续电压降≤10mV	0.5
(蓄电池间连续电压降≤8.0mV	1.5
200Ah（C10）系列产品清单及参数表
(8.0mV＜蓄电池间连续电压降≤9.0mV	1
(9.0mV＜蓄电池间连续电压降≤10mV	0.5
(蓄电池间连续电压降≤8.0mV	1.5

＞200Ah（C10）系列产品清单及参数表
(8.0mV＜蓄电池间连续电压降≤9.0mV	1
(9.0mV＜蓄电池间连续电压降≤10mV	0.5
3

申报产品的过度放电

(容量恢复值≥94%	1.5
100Ah（C10）系列产品清单及参数表	蓄电池按《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》（YD/T 799-2010）7.21规定的方法试验。

每个系列只能申报一个型号的产品，申报产品需提供获得CNAS或CMA认可的准副省级以上地区第三方机构出具的含对应指标项的检测报告，无检测报告或报告内指标项检测结果无具体数值的不得分，每个系列最高得1.5分，此项最高得4.5分。
(92%≤容量恢复值＜94%	1
(90%≤容量恢复值＜92%	0.5
(容量恢复值≥94%	1.5
200Ah（C10）系列产品清单及参数表
(92%≤容量恢复值＜94%	1
(90%≤容量恢复值＜92%	0.5
(容量恢复值≥94%	1.5
＞200Ah（C10）系列产品清单及参数表
(92%≤容量恢复值＜94%	1
(90%≤容量恢复值＜92%	0.5

证明材料4.1：UPS电池（铅酸蓄电池）密封反应效率

申报企业需提供检测报告或销售彩页等证明材料。

证明材料4.2：UPS电池（铅酸蓄电池）的

蓄电池间连续电压降

申报企业需提供检测报告或销售彩页等证明材料。

证明材料4.3：UPS电池（铅酸蓄电池）的过度放电

申报企业需提供检测报告或销售彩页等证明材料。

证明材料4.4：UPS电池（铅酸蓄电池）的容量一致性

申报企业需提供检测报告或销售彩页等证明材料。

表5 UPS电池（铅酸蓄电池）供应商

生产设备设施评价表

序号	项目	评分点	分值	得分	企业报名

提供资料	备注
三	生产设备设施	13
1	极板生产设备先进性	(具有冷轧铅粉设备	2
设备的发票、采购合同或运行、检修记录等。

现场照片或视频等。

若申报产品为OEM、ODM等生产，需提供0EM、ODM生产商的上述材料。	属申报供应商自有设备按实际得分，不属于申报供应商自有设备按实际得分×80%为最终得分。

单选
(具有熔铅式铅粉制造设备	1
(有简单的铅粉制造设备	0.5
2
(具有连铸连轧自动化生产线	2
(具有一锅多机铸板设备	1
(有简单的重力铸板设备	0.5
3
(具有全自动连续化涂板生产线	2
(具有半自动涂板生产线	1
(具有手工涂板生产线	0.5
4	铸焊、组装生产线设备先进性	(具有全自动COS自动铸焊生产线	2
(具有半自动铸焊生产线	1
(具有手工烧焊生产线	0.5
5
(具有全自动化包板、穿壁/过桥焊、热/胶封等工序组装生产线	2
(具有半自动包板、穿壁/过桥焊、热/胶封等工序组装生产线	1
(有分散加工的组装生产线	0.5
6	电池加酸生产设备先进性	(配备有真空加酸机	3
属申报供应商自有设备按实际得分，不属于申报供应商自有设备按实际得分×80%为最终得分。

单选
(配备手工加酸设备或灌酸机	0.5

证明材料5.1：UPS电池（铅酸蓄电池）生产工艺流程文件

提供生产工艺流程文件等

证明材料5.2：UPS电池（铅酸蓄电池）生产设备设施证明

提供能够完整反应生产流程及工艺的视频资料，同时提供生产设备与设备铭牌的照片，照片满足以下格式要求（照片可自行调整大小，须清晰可见）。

1、极板生产设备

设备1名称： 台数：
设备1铭牌照片	设备1照片
此处附上铭牌照片	此处附上设备照片
采购合同（购买凭证）及设备使用说明书（关键参数页）
此处附上照片或扫描件

设备2名称： 台数：
设备铭牌照片	设备照片
此处附上铭牌照片	此处附上设备照片
采购合同（购买凭证）及设备使用说明书（关键参数页）
此处附上照片或扫描件

……
2、电池组装生产设备

设备1名称： 台数：
设备1铭牌照片	设备1照片
此处附上铭牌照片	此处附上设备照片
采购合同（购买凭证）及设备使用说明书（关键参数页）
此处附上照片或扫描件

设备2名称： 台数：
设备铭牌照片	设备照片
此处附上铭牌照片	此处附上设备照片
采购合同（购买凭证）及设备使用说明书（关键参数页）
此处附上照片或扫描件

……

3、电池加酸生产设备

设备1名称： 台数：
设备1铭牌照片	设备1照片
此处附上铭牌照片	此处附上设备照片
采购合同（购买凭证）及设备使用说明书（关键参数页）
此处附上照片或扫描件

设备2名称： 台数：
设备铭牌照片	设备照片
此处附上铭牌照片	此处附上设备照片
采购合同（购买凭证）及设备使用说明书（关键参数页）
此处附上照片或扫描件

……

表6 UPS电池（铅酸蓄电池）原材料及成品检验能力评价表

序号	项目	评分点	分值	得分	企业报名

提供资料	备注
四	原材料及成品检测能力	14
1

原材料铅类型

(原生铅	1

申报供应商原材料质量承诺书及允许远程监控生产过程授权书

缺少任何一份材料不得分

(再生铅	0.5
2	原材料及成品检测能力	(直读光谱仪（测试金属元素）

(原子吸收光度仪（测试液体元素）

(震动试验台

(燃烧试验机

(多功能电池性能测试系统

(短路电压测试仪

(高低温交变试验箱

(电池寿命循环试验机

(阻抗测试仪

(气密性实验机	10
1.生产工厂质控文件（企业标准等）；

2.涉及原材料和成品检测项目的检测设备发票或采购合同等；

3.检验检测作业指导书等；

4.计量校准记录等；

5.使用记录等。	此项满分为10分，相关检测设备缺一种扣1分。

此项不区分申报产品是否由申报供应商自主生产或OEM、ODM生产。
3

实验室资质

□获得国家实验室认可CNAS证书	3

生产工厂实验室的CNAS资质证书等

此项不区分申报产品是否由申报供应商自主生产或OEM、ODM生产。
单选，需核计

□获得其他资质认证证书	0.5
□无CNAS资质	0

证明材料6.1：UPS电池（铅酸蓄电池）产品质控文件

提供企业UPS电池（铅酸蓄电池）产品质量控制文件，例如：企业标准等。

证明材料6.2：原材料及成品检测设备证明

提供设备与设备铭牌的照片，按照以下格式要求提供（照片可自行调整大小，须清晰可见）。

1、直读光谱仪

设备1名称：
设备1铭牌照片	设备1照片
此处附上铭牌照片	此处附上设备照片
采购合同（购买凭证）及设备使用说明书（关键参数页）
此处附上照片或扫描件

设备2名称：
设备铭牌照片	设备照片
此处附上铭牌照片	此处附上设备照片
采购合同（购买凭证）及设备使用说明书（关键参数页）
此处附上照片或扫描件

……

2、原子吸收分光光度仪

设备1名称：
设备1铭牌照片	设备1照片
此处附上铭牌照片	此处附上设备照片
采购合同（购买凭证）及设备使用说明书（关键参数页）
此处附上照片或扫描件
设备2名称：
设备铭牌照片	设备照片
此处附上铭牌照片	此处附上设备照片
采购合同（购买凭证）及设备使用说明书（关键参数页）
此处附上照片或扫描件

……
其它设备以此类推，……

证明材料6.3：国家实验室认可CNAS证书

CNAS证书及检测能力附件扫描件

表7 UPS电池（铅酸蓄电池）供应商研发能力与技术水平评价表

序号	项目	评分点	分值	得分	企业报名

提供资料	备注
五	研发能力与技术水平	12
1	参与编制申报产品相关的标准	国际标准数量：_____项（1项3分）	12

（此项最高得12分）
申报供应商需提供本单位主编或参编的标准等证明文件。

国际标准是指国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）和国际电信联盟（ITU）制定的标准，以及国际标准化组织确认并公布的其他国际组织制定的标准。国际标准在世界范围内统一使用。

标准是现行有效或正在修订的。	多选，需核计
国家标准数量：_____项（1项2分）
行业标准数量：_____项（1项1分）
地方标准数量：_____项（1项0.5分）
2	与申报产品相关的专利证书	发明专利数量：_____项（发明专利1项1分）
申报供应商需提供本单位或申报供应商总部的申报产品相关发明专利或实用新型专利证书等	多选，需核计
实用专利数量：_____项（实用专利1项0.2分,满分2分）；
外观专利数量：_____项（外观专利1项0.1分,满分1分）；

证明材料7.1：参与编制国家、行业或地方标准证明

1、标准清单

标准名称	标准编号
可自行添加行数。

2、标准

（附上标准首页与前言页，标准编写或起草人须出标企业名称）

（只提供与申报供应商及申报产品相关的标准）

证明材料7.2：公司取得专利的证明

须附上专利证书。（只提供与申报供应商及申报产品相关的专利）

1、专利数量

专利类型	专利数量
发明专利
实用新型专利
外观专利
2、专利清单

序号	专利名称	专利类型
1
例：发明专利
2
3
4
………

3、专利证书扫描件

表8 UPS电池（铅酸蓄电池）供应商管理体系及产品认证评价表

序号	项目	评分点	分值	得分	企业报名

提供资料	备注
六	管理体系认证及产品认证	10
1	申报供应商的管理体系认证证书	□获得质量管理体系ISO 9001认证	2
1.证书复印件等

2.相应的管理体系文件等	多选，需核计
□获得环境管理体系ISO 14001认证	2
□获得职业健康安全管理体系OHSAS18001认证或ISO45001认证	2
2	申报供应商的质量管理体系连续运行时间	□运行时间≥10年	2
历年质量管理体系ISO 9001认证证书等。	以报名公告发布月份的上月底计算。管理体系证书时间有效期必须连续，不连续的按照最近断层时间节点计算（按断层时间的当月计算）。

单选，需核计
□5年≤运行时间＜10年	1.5
□运行时间＜5年	0.5
3	申报供应商的价格管理体系	□具备价格管理文件	1
相关价格调整制度等	多选
□有与申报产品相关的统一、稳定的销售价格目录	1
产品价格目录等

证明材料8.1：供应商质量管理体系认证情况证明

需提供最新并在有效期内的质量管理体系证书扫描件。

1、ISO 9001

2、ISO 14001

3、OHSAS 18001或ISO45001

证明材料8.2：供应商质量管理体系认证运行情况

提供历年质量管理体系的证书。

注：管理体系证书时间有效期必须连续，不连续按照断层时间节点计算运行时间（按断层时间的当月计算）。

1、ISO 9001

2、ISO 14001

3、OHSAS 18001或ISO45001

证明材料8.3：UPS电池（铅酸蓄电池）价格管理体系

需提供产品价格调整制度、产品价格目录等。

表9 UPS电池（铅酸蓄电池）应用情况评价表

序号	项目	评分点	分值	得分	企业报名

提供资料	备注
七	产品应用情况	14
1

申报品牌在国家级重点项目的应用情况

□应用国家级重点工程项目情况（与申报产品相关），项目数量：____项，项目名称：

（1项得1分）	3分（此项最高得3分）

国家级重点工程以国家发改委官网数据为准；

深圳市重大项目以深圳市发改委官网数据为准；

销售合同或其他证明材料等

合同签订时间不早于2019年1月1日。项目不可重复计分。

多选

□应用深圳市重大项目情况（与申报产品相关），项目数量：____项，项目名称：

（1项得0.5分）
2	申报品牌在公共建筑项目的应用情况	□应用于地标性建筑（超过200米高的高层或单体计容面积超过10万平方米的公共建筑）项目情况（与申报产品相关）。项目数量：______个，项目名称：_______________

（1项得1分）
销售合同或其他证明材料等
3	申报品牌与知名企业合作情况	□_____个500强企业的战略采购供应商（与申报产品相关）。

企业名称： ______

（1项得1分）

(与500强企业建设的数据中心项目有关的_____份合同金额超过100万元（人民币）的供货合同（与申报产品有关）。

企业及项目名称： ______

（1份合同得0.5分）	9分（此项最高得9分）
合同签订时间不早于2019年1月1日，需提供有效的证明文件。	500强名单参考财富中文网发布的世界及中国榜单。
4	客户的质量与服务反馈情况	(近3年内，申报品牌的产品没有发生客户质量与服务的投诉的，得1分；

□近3年内，申报品牌的产品存在被客户投诉的情况，得0分。	1分（此项最高得1分）
申报供应商需提交书面承诺并盖公章。	近3年是指2019年1月1日-2021年12月31日。

相关情况将予以公示，未如实提供情况的申报供应商将被取消申报资格。
5	抽检情况反馈	(近3年内，申报供应商提供书面承诺，承诺申报品牌的产品在国抽、省抽中没有发生抽检结果不合格的情况，得1分。	1分（此项最高得1分）
申报供应商提交书面承诺并盖公章。	近3年是指2019年1月1日-2021年12月31日。

相关情况将予以公示，未如实提供情况的申报供应商将被取消申报资格。
□申报产品供货周期表	1

证明材料9.1：项目应用证明

项目清单（合同签订时间不早于2019年1月1日）

序号	项目名称	合同签订时间

（格式：年\月\日）	符合条件
1
□国家重点项目

□深圳市重大项目

□大型建筑
项目证明材料（附上合同与供货清单）

国家重点项目、深圳市重大项目或大型建筑证明：

2
□国家重点项目

□深圳市重大项目

□大型建筑
项目证明材料（附上合同与供货清单）

国家重点项目、深圳市重大项目或大型建筑证明：

3
□国家重点项目

□深圳市重大项目

□大型建筑
项目证明材料（附上合同与供货清单）

国家重点项目、深圳市重大项目或大型建筑证明：

注：（1）表格可自行添加行数；

（2）符合条件可选：①国家重点项目；②深圳市重大项目；③大型建筑。

（3）项目应与申报产品相关；

（4）项目未提供合同等证明材料，该项目不计分；

（5）同一项目，不重复记分；

（6）单体计容面积：单个建筑且不包含地下室与架空层的建筑面积；

（7）若合同为代理商签订，须在合同（附上供货清单）中体现供货产品为申报品牌。未能体现关联性，则该项不计分。

大型建筑

符合超过200米的高层或单体计容面积10万平方米的项目，须提供证明该项目高度或单体计容面积超过10万平方米的证明材料，如无法判断高度或项目面积，则该项目不计分。

证明材料9.2：500强企业相关合同签定情况

1、合同清单

序号	企业名称	项目名称	合同签订时间

（格式：年\月\日）
1
2
3
4
5
2、合同复印件（盖公章）

证明材料9.3：申报企业书面承诺书

（申报企业对近3年是否发生质量和服务投诉，是否发生申报品牌在国抽、省抽中出现抽检结果不合格的情况，作出承诺。由法定代表人签字并加盖公章）

表10 UPS电池（铅酸蓄电池）供应商供货及售后能力评价表

八	供货及售后服务能力	10
1	售后服务机构地址	□位于深圳市（含深汕合作区）	1.5
售后服务机构授权书、营业执照或房屋租赁证明等	单选
□位于珠三角地区（不含深圳市）	1
□其他地区	0.5
2	售后服务体系	□具备可操作性的售后服务体系的管理文件	1
相关售后服务制度文件等	服务及投诉记录是否具有可追溯性。可追溯至产品批号、产地、销售日期等及相关生产服务人员。

单选
□可使用微信小程序或移动APP在包装内材料扫码追溯到产品批号、产地、销售日期等产品相关信息	1
可扫码图案或包装内相关材料
□产品包装内材料可查追溯信息	0.5
□产品包装内无相关追溯信息	0
(售后服务人员为申报企业员工的	1
相关人员清单、劳动合同或社保证明等。	单选
(售后服务外包的	0.5
(售后专业技术人员≥2人	1
□售后专业技术人员1人	0.5
3	响应

时间	□响应时间≤6小时	1.5
申报供应商售后承诺书等	单选
□6小时＜响应时间≤12小时	1
□12小时＜响应时间≤24小时	0.5
□响应时间＞24小时	0.2
4	供货

来源	□厂家直销	1
申报供应商供货来源承诺书等、代理商授权书等	单选
□一级代理商直销	0.5
其他	0.2
5	产品质量保证期	□质保时间≥3年	2
申报供应商售后承诺书	单选
□3年＞质保时间≥2年	1
□2年＞质保时间≥1年	0.5

证明材料10.1：售后服务机构信息

售后服务机构名称：

售后服务机构地址：

售后服务机构联系人：

售后服务机构联系电话：

售后服务机构照片：

售后服务机构授权书：

企业售后质保期及售后响应时间承诺书：

证明材料10.2：售后服务体系

售后服务制度文件

售后服务运行记录（2021年售后服务或投诉等记录文件）

证明材料10.3：售后专业人员证明

售后专业人员清单、简历、劳动合同及社保证明等。

证明材料10.4：UPS电池（铅酸蓄电池）供货来源及周期

1.企业供货来源承诺书等或代理商授权书等

2.UPS电池（铅酸蓄电池）供货周期管理文件。

3.UPS电池（铅酸蓄电池）供货周期承诺。